ORGANIZACE MĚŘENÍ, SBĚRU DAT A PŘEDÁVÁNÍ DAT MEZI DISTRIBUČNÍMI SPOLEČNOSTMI A ZPRACOVATELEM

Níže uvedený postup činností byl vytvořen na počátku roku 2002 a doplněn koncem roku 2003 (v souvislosti s přípravou měření regionálních TDD č. 5). Tento systém platí do současnosti a pokud nebude v přípravě TDD zásadní změna, není ani důvod k významnějším úpravám. Určité zásahy do procesu by vznikly při spuštění tzv. dynamické metody, ale i v tomto případě by se to týkalo jen některých TDD. Postup lze charakterizovat v následujících krocích:

1) Měřicí místo

Měřicím místem je odběrné místo jednotlivých odběratelů vybraných do vzorků měření.

2) Postup při výběru vzorků měření, jejich počet

V současnosti (rok 2005) jsou všichni odběratelé maloodběru (MOP i MOO) rozděleni do 8 tříd TDD, přičemž TDD č. 8 (veřejné osvětlení, distribuční sazba C62d) není vyvíjen na základě měření, ale na základě odborného odhadu. TDD č. 1 až 7 jsou popsány v příloze č. 2 vyhlášky č. 614/2004 (novela vyhlášky ERÚ o pravidlech trhu č. 373/2001). Jejich zařazení podle sazeb (v případě MOP podle distribučních sazeb) je uvedeno v tabulce na následující stránce. K tabulce je nutno poznamenat, že popisuje současný stav (v roce 2005). Sazby, které již byly zrušeny, jsou pro úplnost v tabulce poznamenány vedle platných sazeb a jsou uvedeny v závorce. Naproti tomu tabulka zahrnuje i sazby, které platí až od roku 2005, tj. sazby C56d a D56. Tyto sazby nejsou uvedeny v příloze č. 2 vyhlášky č. 614 / 2004. Přiřazovací tabulka se také drobně odlišuje od původního stavu na počátku řešení projektu TDD v tom, že sazba D34 byla původně součástí TDD č. 5, teprve později byla přesunuta do TDD č. 6. Níže uvedená tabulka zahrnuje všechny současné sazby s výjimkou sazby C60d, která je určena pro neměřené odběry. Vzhledem k tomu, že energie není měřena, nemůže být ani předmětem zúčtování.

| Třída TDD | Odběratelé v sazbách |
| --- | --- |
| 1 | C01d, C02d, C03d |
| 2 | (C24d), C25d, C26d, (C34d), C35d, (C36d) |
| 3 | C45d, (C46d), C55d, C56d |
| 4 | D01, D02, D61 |
| 5 | D24, D25, D26 |
| 6 | D34, D35, (D36) |
| 7 | D45, (D46), D55, D56 |

Počet vzorků pro každý TDD v rámci jednoho území je v souladu s metodikou stanoven na 128. V případě, kdy TDD je řešen jako celostátní, musí být zajištěno celkem 128 vzorků na celostátní úrovni, takže každá distribuční společnost zajistí průběhové měření u 16 vybraných vzorků. Uvedený počet platí dosud (za situace 8 distributorů), v případě sloučení do větších skupin (E.ON, ČEZ) bude nutné přijmout princip, kdy by např. byly zachovány původní počty podle dřívějšího členění a počty by se pak musely stanovit jmenovitě, nikoliv jen jako jedna osmina z celku. V případě, kdy jde o regionální pojetí TDD, musí každá distribuční společnost zajistit celý počet vzorků (tj. 128). Jako základní kritérium pro výběr vzorků měření bylo dohodnuto rozdělení odběratelů v každé třídě TDD podle spotřeby. Každá třída TDD má stanoveno 8 intervalů spotřeby, v nichž bude v každé distribuční společnosti měřeno:

• v případě celostátního řešení vždy po dvou vzorcích v daném intervalu spotřeby (tj, 2 x 8 = 16 měření v každé třídě TDD v každé distribuční společnosti).

• v případě regionálního řešení vždy po 16 vzorcích v daném intervalu spotřeby (tj. 16 x 8 = 128 měření v každé třídě regionálního TDD v každé distribuční společnosti).

Intervaly ročních spotřeb elektřiny pro třídy TDD jsou definovány a příslušné tabulky mají jednotlivé distribuční společnosti k dispozici.

Konkrétní výběr jednotlivých vzorků měření v jednotlivých intervalech spotřeb odběratelů a třídách TDD zajistí každá distribuční společnost individuálně, přičemž výběr vzorků by měl být realizován podle zásad náhodného výběru (např. pomocí generátoru náhodných čísel). Současně je zapotřebí, aby byl počáteční výběr vzorků proveden s určitou rezervou (dvou až třínásobnou) pro případ nemožnosti instalace průběhového měřidla na vybraném odběrovém místě. To znamená, že má-li být v každém intervalu spotřeby každého TDD nainstalováno průběhové měření u dvou náhodně vybraných vzorků odběratelů, vybere se 4 - 6 vzorků a požadovaná dvě měření se nainstalují tam, kde to technické okolnosti umožní. Ostatní vzorky zůstávají jako rezerva pro případy, kdy některé měřicí místo musí být vyměněno, např. z důvodu ukončení odběru nebo zásadní změny charakteru odběru. Bylo by vhodné vybírat vzorky tak, aby zahrnovaly pokud možno celé zásobovací území společnosti. Současně by vybrané vzorky měly být relativně stabilní z pohledu dlouhodobého charakteru spotřeby i stálosti odběratele na daném odběrném místě.

V případě TDD č. 5, u něhož jsou průběhy silně závislé na použití HDO, je žádoucí, aby měřené vzorky určitým způsobem respektovaly rozložení reálné spotřeby do telegramů HDO. To v praxi znamená, že pokud např. konkrétní signál ovládá odběrná místa, na nichž se realizuje např. 30 % spotřeby z celého TDD č. 5, měly by i měřené vzorky respektovat tento podíl - to znamená, že 30 % měřených vzorků by mělo mít tento telegram.

Vzorky by měly být osazeny tak, aby splňovaly podmínky měření typu B. Protože však časem mohou v problematice TDD nastat změny, doporučují zpracovatelé, aby se už nyní počítalo s tím, že ve výhledu by mohlo dojít k požadavku na kontinuální předávání dat. Proto by bylo vhodné vybírat místa tak, aby za situace, kdyby bylo nutné přejít na dálkové měření, byly by vzorky na tuto eventualitu připraveny (např. z hlediska dostupnosti telefonního signálu).

3) Měřené veličiny

Měřenou veličinou je střední hodnota výkonu v 15minutovém intervalu. V souladu s bodem (9) §2 vyhlášky č. 218/2001 je měření prováděno v zimním nebo letním čase. „Posledním dnem při změně zimního času na letní je 23hodinový den, prvním dnem při změně letního času na zimní čas je 25hodinový den.“ Tento postup je standardně řešen nastavením přístroje. Základní měřící interval je 15 minut, začátek prvního intervalu každého dne je stanoven na čas 00:00:00 a konec na čas 00:15:00; obdobným způsobem jsou stanoveny další intervaly (analogie s bodem (1a) § 5 vyhlášky č. 218 / 2001).

Průběhové měření bude u daného vzorku probíhat trvale, respektive do té doby, dokud nedojde k převzorkování.

Samotná měřená veličina se zaznamenává na tolik platných míst, kolik umožňuje měřicí zařízení (např. 4 místa, jsou-li možnosti, pak i více). Výběr a rozhodnutí o zaznamenávaném řádu měření u daného vzorku (10 W nebo kW) učiní příslušní pracovníci distribučních společností na základě znalostí o dřívějších odběrech daného zákazníka. Je však nutné nastavit měření tak, aby mělo dostatečnou vypovídací schopnost. Např. u zákazníka, kde se odběr pohybuje v hodnotách řádově 5 kW, není vhodné měřit v kW, protože průběh vyjádřený hodnotami 2, 3, 4 nevypovídá mnoho o tvaru diagramu. K předávání zpracovatelům je nutno měřené hodnoty připravit u všech vzorků přepočtené ve stejných jednotkách, tj. ve wattech. Zpracovatelé připouštějí možnost, že hodnoty budou předávány v kW, avšak pak musí být takto předávány hodnoty za všechny vzorky jednotně a hodnoty v kW pak samozřejmě musejí obsahovat desetinná místa (minimálně dvě, tedy údaj typu 1,97 kW).

4) Měřicí zařízení

Měřicí zařízení musí umožňovat záznam měřených veličin a jejich odečet (viz bod 5). Minimální požadavky na třídu přesnosti použitého elektroměru musí být v souladu s přílohou vyhlášky č. 218/2001. Elektroměry současně slouží i pro fakturaci měřených odběrů elektřiny, měření tedy není zdvojováno. Při splnění uvedených podmínek není nezbytné, aby použité elektroměry byly jednotné (stejného druhu či výrobce).

5) Sběr dat

Sběr naměřených dat může v principu probíhat jak formou ručních, tak dálkových odečtů (v závislosti na tom, jak bude měřené místo vybaveno - záleží na rozhodnutí jednotlivých společností). Podstatné je, aby data ze všech měření byla správná a úplná. Pro zpracování dat na straně zpracovatelů je podstatná právě úplnost, tj. nahrazení všech vypadených hodnot náhradními údaji. Je žádoucí, aby data byla odečítána a předávána měsíčně, a to z důvodu plynulosti zpracování a snadnějšího řešení problémových měření. Pokud by se mělo výhledově přejít u některého TDD (např. u TDD č. 5) na dynamickou metodu, která jednoznačně vždy vyžaduje minimálně měsíční předávání dat, bylo by vhodné již při spouštění měření zavést takový systém, který by měsíční odečty umožňoval trvale.

Kromě souborů naměřených dat bude ke každému vzorku dodán formulář, charakterizující měřeného zákazníka. Jednotlivé položky formuláře pro odběratele jsou uvedeny ve vzorech na následující straně. Vyplňovaný údaj o roční spotřebě měřeného vzorku musí být přepočten na roční časový fond (365 dnů). Formulář se zpracuje poprvé při instalaci průběhového měřidla a každý rok se (při ročních odečtech spotřeb pro fakturaci) aktualizuje. Účelem formuláře je získat bližší informace o odběrném místě a slouží spíše jako podpůrný podklad pro zpracovatele. Vzhledem k tomu, že některé údaje z formuláře mohou odběratelé považovat za důvěrné (případně se distributorovi nemusí ani podařit údaje zjistit), počítá se s tím, že formuláře nebudou úplné. V takovém případě upřednostňují zpracovatelé předání neúplného formuláře. Formuláře je možno předat jak v elektronické podobě (preferovaná možnost), tak ve formě papírové (případně scannované).

6) Předávání dat

Na základě reálného provozu ve druhé a třetí etapě řešení projektu TDD se ustálily v zásadě dva možné způsoby předávání dat - buď formou datových balíčků nebo pomocí systému www100. Tyto postupy platí jak při předávání celostátních dat, tak i v případě regionálních dat. V rámci možností každé distribuční společnosti může dojít ke změně ve způsobu předávání. Pokyny k předávání dat oběma cestami jsou specifikovány v dalším textu.

7) Formát zápisu předávaných dat při předávání formou datových balíčků

V případě předávání dat formou datových balíčků pomocí e-mailu by vždy v každém e-mailu byl zasílán jeden ucelený "balík" dat, skládající se ze souborů dat z jednotlivých měřených vzorků zákazníků za dané měřící období a k tomu příslušný excelový identifikační soubor. Tento balík by bylo vhodné z důvodu ucelenosti a také z důvodu úspory objemu dat pakovat pomocí komprimačního formátu ZIP do jediného souboru, který by se odeslal na emailovou adresu zpracovatelů. V případě zasílání dat mailem jsou údaje zasílány na zpracovatelem definované kontaktní adresy.

Podstatou systému sběru a předávání dat z měření je to, že v každém zaslaném balíku datových údajů bude určitý počet datových souborů, obsahující pouze naměřené údaje jednotlivých vzorků měření a k takovéto sadě souborů dat bude přiřazen jeden identifikační soubor, který bude jednotlivé datové soubory blíže specifikovat. Předpokládá se, že balík dat bude obsahovat obvykle všechny měřené vzorky jedné REAS za uplynulý měsíc, respektive uplynulé odečtové období. Tím samozřejmě není vyloučeno, že by část dat za určitý měsíc nemohla být poslána dodatečně. Podstatné však je, aby identifikační soubor obsahoval specifikaci právě všech přiložených datových souborů, tzn., že žádný nesmí chybět ani přebývat. V následujícím textu je uveden popis identifikačního souboru a popis datového souboru.

Identifikační soubor

Identifikační soubor bude obsahovat seznam všech přiložených datových souborů a jejich specifikaci. Bude zpracován ve formátu Microsoft Excel (verze z MS Office 97 nebo vyšší). Název identifikačního souboru bude tvořen z následujících znaků, oddělených pomlčkami.

1. Písmena ID, která vyjadřují, že jde o identifikační soubor (tedy 2 znaky).

2. Číslice pro označení REAS (PRE = 0, STE = 1, JČE = 2, ZČE = 3, SČE = 4, VČE = 5, JME = 6, SME = 7), tedy 1 znak. Poznámka - číselná identifikace je platná i v současnosti, kdy probíhá slučování distribučních společností (skupiny ČEZ, E.ON). O sloučení z pohledu přiřazování regionů a z pohledu bilančních území není dosud rozhodnuto.

3. Pořadí tohoto souboru v posloupnosti všech identifikačních souborů předávaných ze strany dané REAS zpracovatelům v daném roce (4 znaky - číslice).

4. Poslední dvojčíslí roku, v němž data budou zaslána (2 znaky). Tato definice znamená tedy např. to, že i když předávané datové soubory se budou vztahovat k prosinci 2002, ale celý balík dat bude zaslán 5. ledna 2003, bude identifikační soubor mít v označení na konci dvojčíslí 03.

Název identifikačního souboru (name) bude tedy včetně pomlček zahrnovat 12 znaků. Přípona názvu (extension) bude standardně .XLS

Identifikační soubor tedy bude označen například:

ID-5-0011-02.XLS = identifikační soubor od VČE, v pořadí 11. soubor předaný v roce 2002,

ID-4-0247-03.XLS = identifikační soubor od SČE, v pořadí 247. soubor předaný v roce 2003, atd.

Identifikační soubor ve formátu XLS bude obsahovat jeden list (ostatní listy odstranit), název listu (tj. tzv. "záložka" ) bude shodný s názvem (name) souboru. Každý datový soubor z balíku bude

popsán na samostatném řádku. Počet vyplněných řádků tedy musí odpovídat počtu datových souborů v daném balíku. Mezi jednotlivými soubory nesmějí být volné řádky, pořadí souborů v identifikačním souboru je libovolné.

Pro každý soubor naměřených dat určitého vzorku se na jednom řádku excelové tabulky vyplní následující specifikační položky (každá položka v jedné buňce):

1. kód pro označení REAS (viz výše),

2. nezaměnitelná a pro všechny další měření stálá a neměnná identifikace odběratele (ČOM - číslo odběrného místa),

3. číslo třídy TDD (viz bod 2),

4. sazba odběrného místa (viz bod 2),

5. údaje o jističi odběrného místa,

6. datum začátku měřeného období,

7. čas začátku měřeného období – hodina (příslušející první naměřené hodnotě),

8. čas začátku měřeného období – minuta (příslušející první naměřené hodnotě),

9. datum konce měřeného období,

10. čas konce měřeného období – hodina (příslušející poslední naměřené hodnotě),

11. čas konce měřeného období – minuta (příslušející poslední naměřené hodnotě),

12. počet hodnot měření (15 minutových intervalů),

13. počet výpadků měření,

14. pořadové číslo souboru naměřených dat daného odběrného místa v roce začátku měření,

15. název příslušného souboru s naměřenými daty. Tento název je pevně definován níže v textu o souborech naměřených dat.

Měření může být započato či skončeno v libovolném čtvrthodinovém měřícím intervalu (definovány v kap.1 ) určitého dne. Např. při začátku měření ve 12:00 hod. bude první naměřená hodnota platná pro interval 12:00 – 12:15 a do specifikační tabulky budou pro čas začátku měřeného období zapsány údaje 12 hodin, 15 minut (odděleně do samostatných buněk). Nebo při konci měření (při provedení odečtu) pro daný měřený časový úsek v 18:45 hod. bude poslední naměřená hodnota platná pro interval 18:30 – 18:45 hod. a do specifikační tabulky budou pro čas konce měřeného období zapsány údaje 18 hodin, 45 minut (odděleně do samostatných buněk).

Časový údaj vyjadřující první naměřenou hodnotu dne by byl označen jako 0 hodin, 15 minut, naměřená hodnota by se tedy v tomto případě vztahovala k časovému intervalu měření od 00:00 do 00:15 hod. Časový údaj vyjadřující poslední naměřenou hodnotu dne by byl označen jako 24 hodin, 0 minut, zde by se naměřená hodnota vztahovala k časovému intervalu měření od 23:45 do 24:00 hod.

Jedním výpadkem měření je myšlen souvislý časový interval (tvořící podmnožinu časového intervalu měření konkrétního vzorku), během kterého se nepodařilo z různých důvodů získat relevantní naměřené hodnoty. Způsob konkrétního časového vymezení výpadků přímo v posloupnosti naměřených hodnot je stanoven níže v textu.

Všechny vyplněné údaje v tabulce musí být ve stanovených jednotných formátech, tak jak je to patrné z příkladu vyplnění tabulky:

V položce č. 12 se promítne přechod na letní nebo zimní čas. Při přechodu na letní čas bude v uvedené položce celkový počet hodnot snížen o čtyři hodnoty (4 patnáctiminutové údaje), při přechodu na zimní čas naopak o čtyři hodnoty zvýšen (viz bod 3).

Datové soubory

Názvy datových souborů (vlastní soubory naměřených dat jednotlivých vzorků) musí být jednoznačně definovány a měly by mít i určitou vypovídací hodnotu. Proto jsou tyto názvy (name) sestaveny z následujících znaků oddělených pomlčkami:

1. kód pro označení REAS (viz výše) - 1 znak,

2. šestimístná identifikace odběratele ČOM - 6 znaků,

3. pořadové číslo třídy TDD (v současnosti 1 až 7, z principu však nelze vyloučit dvojciferný počet tříd) - 2 znaky,

4. dvoumístné pořadové číslo souboru naměřených dat daného vzorku v roce, v němž leží začátek měřeného úseku - 2 znaky.

Název datového souboru (name) bude tedy včetně pomlček zahrnovat 14 znaků. V příponě názvu souboru (extension) je uvedeno poslední dvojčíslí označení roku začátku měření.

Datový soubor tedy bude označen například:

3-856425-05-11.02 = datový soubor od ZČE, vztahující se k měřenému vzorku s číslem odběrného místa (ČOM) 856425, spadající do třídy TDD č. 5, v pořadí 11. vztahující se k roku 2002,

0-154797-03-07.04 = datový soubor od PRE, vztahující se k měřenému vzorku s číslem odběrného místa (ČOM) 154797, spadající do třídy TDD č. 3, v pořadí 7. vztahující se k roku 2004 apod.

Vlastní název souboru dat musí souhlasit s názvem uvedeným pro identifikaci v položce 15 příslušného identifikačního souboru ( viz vzorový identifikační soubor ID-3-0002-02.XLS ).

Samotný datový soubor pro každý vzorek (s názvem dle výše uvedených zásad) se bude skládat z ucelené řady hodnot měřené veličiny, uvedené ve wattech (naměřenou veličinu je tedy při zpracování na REAS nutno vynásobit 10, resp. 1 000 - viz bod pokynů 4. Hodnoty budou v souboru uloženy v binární podobě a to jako posloupnost čísel v datovém typu „single“ o velikosti 4 byte na jeden číselný údaj. Kontrolou správného vytvoření tohoto datového souboru tedy je, že pokud se jeho velikost udávaná v bytech vydělí číslem 4, dostaneme počet zaznamenaných údajů v daném souboru, který musí souhlasit s počtem měřených intervalů v daném měřeném období dle příslušného záznamu v identifikačním souboru (položka 12).

Pokud dojde k výpadku měření (přerušení dodávek elektřiny) v určitém úseku měřeného období, do přináležejícího binárního souboru se místo nezměřených hodnot doplní číslo -9 999 999 tak, aby počet údajů v souboru neustále odpovídal počtu intervalů v měřeném období.

8) Předávání dat pomocí www100

Druhým možným způsobem předávání dat je využití systému www100. Tento způsob byl v průběhu druhé a třetí etapy projektu TDD odzkoušen a přes určité potíže se nyní jeví jako funkční (pokud se odhlédne od problémů s dodáním dat do tohoto systému na půdě REAS). Pro předávání dat tímto způsobem je definován jen požadavek na setřídění seznamu vzorků podle TDD. Toto setřídění je u všech REAS s tímto způsobem předávání provedeno. Pro regionální řešení TDD č. 5 je uplatněn v podstatě stejný požadavek, tj. rozčlenění vzorků spadajících pod TDD č. 5 do příslušných osmi pásem (jen z důvodu přehlednosti a snadné orientace). Záhlaví každého vzorku by v systému www100 mělo obsahovat: třídu TDD, interval, ČOM, sazbu, velikost jističe. Mohou zde být zaznamenány i údaje, které nejsou potřebné pro zpracovatele, ale jsou využívány distribuční společností, která měření zajišťuje. Jiná pravidla pro předávání dat systémem www100 zpracovatelé nedefinují, protože se jedná o standardní softwarový systém.

Případné problémy a nejasnosti při tomto způsobu předávání jsou řešeny operativně domluvou mezi zpracovateli a příslušnými pracovníky distribučních společností.

9) Definice postupů při změnách vzorků

V průběhu nasazeného průběhového měření může dojít u vzorků k různým změnám, které pak ve vztahu k vyhodnocování znamenají určité následné postupy:

a) změna pásma spotřeby

V případě změny pásma spotřeby nemusí dojít ke změně vzorku, protože z hlediska celkového rozsahu vzorků jsou tyto změny dosti vyrovnané, což dokazují i prvotní výsledky měření z roku 2003. Měření vzorku se v tomto případě zachovává.

b) změna jističe

Změna jističe sama o sobě neznamená nutnost žádné změny vzorku. Měření se tedy ponechá. Protože však změna jističe obvykle znamená nějaký zásah na odběrném místě, je nutno v každém případě prověřit, zda nedošlo k jiným změnám.

c) změna sazby

Změna sazby není podstatná za situace, kdy dojde k přeměně na sazbu, která spadá rovněž do stejné třídy TDD (tedy např. změna ze sazby D25 na sazbu D26). Měření se tedy ponechá. Pokud však dojde ke změně sazby na takovou sazbu, která spadá do jiného TDD, jedná se o změnu TDD (tedy např. „odchod“ z TDD č. 5). Pak se postupuje podle bodu d).

d) změna TDD

Změna vzorku, která vyvolává změnu samotného TDD, je zásadní skutečností. Prvním úkolem je tedy osazení nového vzorku podle zařazení do daného pásma spotřeby na místě odpadlého vzorku.

Pokud jde o měření na dosavadním vzorku, připadá v úvahu více řešení. V případě, kdy na REAS není problém se zabezpečením měřidel, doporučuje se spíše měření na daném místě ponechat s tím, že nyní bude spadat do jiného TDD, v němž může vystupovat jako vzorek navíc, tedy jako rezerva.

Zkušenosti z prvního roku měření totiž ukazují na to, že nejde o masový jev, který by vyžadoval trvalé významné rozšiřování počtu měřidel.

e) zrušení odběrného místa

Zrušení odběrného místa znamená jednoznačně požadavek na osazení nového měřicího místa spadajícího do téhož pásma spotřeby jako byl dosavadní vzorek s ukončeným odběrem.

Předání informací o provedených změnách

Všechny změny vzorků je nutno v každém případě sdělit zpracovatelům (e-mail, telefon). Tento postup se již osvědčil v dosavadních etapách měření; nejde o masový jev.

Pokud jde o vlastní zasílání údajů:

• Změny podle bodů b) a c) se promítnou pouze do identifikačních listů (tabulek) předávaných v rámci datového balíčku, přičemž v případě c) to platí samozřejmě jen tehdy, jde-li o změnu na příbuznou sazbu v rámci TDD. Od odečtu, kdy dojde ke změně, bude v identifikační tabulce příslušný údaj uváděn nově. Současně bude nově zaslán identifikační list.

• V případě změn podle bodů d) a e) vzniká nový vzorek. V tom případě je nutné předání nového unikátního identifikačního čísla (ČOM), údajů o jističi, sazbě, intervalu spotřeby a kompletního formuláře charakterizujícího odběrné místo. Vzorek se pak objeví v identifikační tabulce jako nový v okamžiku prvního odečtu.

• Pro situaci podle bodu d), kdy odběrné místo nezaniká, ale mění se sazba tak, že dojde ke změně TDD a vzorek je ponechán jako rezerva do třídy TDD, do níž zapadl, bude situaci nutno projednat jako individuální případ se zpracovateli. Původně navrhované postupy s požadavkem na přidělení nové identifikace vzorku (pouze pro účely předávání dat) se totiž neosvědčily a byly předmětem řady protinávrhů ze strany jednotlivých REAS. Vzhledem k tomu, že za uplynulou dobu měření tento stav nemusel být řešen, doporučují zpracovatelé ponechat tyto případy na konkrétní domluvu o řešení než se svazovat zbytečně složitými postupy.

• Pokud jsou data předávána pomocí systému www100, nejsou používány identifikační tabulky. Změny jističů nebo sazeb je potřeba zaznamenat do záhlaví příslušného vzorku v systému www100. Nový vzorek pak bude zaveden do seznamu vzorků v programu www100 standardním způsobem jako ostatní vzorky.